## 設電様式第３号（動力絶縁）
保護解除・・・3538
設電様式第３号 | [9 empty] | 2506
動 力 設 備 絶 縁 試 験 成 績 書
工 事 名 ：
試験年月日 ： |  | 令和 年 月 日
測 定 機 器 ： |  | 型番 |  |  |  |  | メーカー
天 候 ： |  |  |  | 測 定 者 ：
判 定 基 準 ： |  | 開閉器等で区切ることのできる電路（幹線等）は、５ＭΩ以上とする。
ただし、機器が接続された状態では、１ＭΩ以上とする。(公共建築工事標準仕様書より)
測定電圧は原則５００Ｖとし、それ以外の場合は理由を備考に記載のこと。
試験成績書と工事写真帳の値の整合性をとること。
盤名称・記号 | 回路名称 | Ｒ－Ｓ | Ｓ－Ｔ | Ｔ－Ｒ | Ｒ－Ｅ | Ｓ－Ｅ | Ｔ－Ｅ | 基準値 | 判 定 | 備 考
|  | （MΩ） | （MΩ） | （MΩ） | （MΩ） | （MΩ） | （MΩ） | （MΩ）

## 【記入例】設電様式第３号（動力絶縁）
保護解除・・・3538
設電様式第３号 | [9 empty] | 2506
動 力 設 備 絶 縁 試 験 成 績 書
工 事 名 ： |  | 倉敷市立○○小学校電気設備工事
試験年月日 ： |  | 令和○○年 ○月○○日
測 定 機 器 ： |  | 型番 ○○○○ |  |  |  |  | メーカー ○○○○
天 候 ： |  |  |  | 測 定 者 ： |  |  | 設 備 電 太
判 定 基 準 ： |  | 開閉器等で区切ることのできる電路（幹線等）は、５ＭΩ以上とする。
ただし、機器が接続された状態では、１ＭΩ以上とする。(公共建築工事標準仕様書より)
測定電圧は原則５００Ｖとし、それ以外の場合は理由を備考に記載のこと。
試験成績書と工事写真帳の値の整合性をとること。
盤名称・記号 | 回路名称 | Ｒ－Ｓ | Ｓ－Ｔ | Ｔ－Ｒ | Ｒ－Ｅ | Ｓ－Ｅ | Ｔ－Ｅ | 基準値 | 判 定 | 備 考
|  | （MΩ） | （MΩ） | （MΩ） | （MΩ） | （MΩ） | （MΩ） | （MΩ）
M-1-1 | M-1-2幹線 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 良
M-1-1 | 図書室エアコン | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 良
M-1-1 | 保健室エアコン | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.1 | 100 | 1 | 不良
例